Aktuální informace k průběhu mimořádné události na veřejném vodovodu v obci Straník

Aktuální informace ke dni: 25. 10. 2025

S ohledem na situaci, ke které došlo při zásobování pitnou vodou v obci Straník, sděluje provozovatel vodovodu následující opatření:

- V pátek 24.10.2025 došlo ke zrušení veškerých omezení, která byla v souvislostí s touto mimořádnou událostí zavedena, neboť se vycházelo ze skutečnosti, že všechny odebrané vzorky, které odebrala akreditovaná laboratoř v úterý 21.10.2025 (včetně vzorků vody, které nezávisle na těchto odběrech provedla i KHS Moravskoslezského kraje – pracoviště Nový Jičín), byly vyhodnoceny jako vyhovující z hlediska všech sledovaných parametrů pitné vody (v souladu s platnou legislativou).

- V průběhu mimořádné události byl výskyt „živých organismů“ zaznamenán pouze u jednoho odběrného místa a předpokládalo se, že po provedení opatření („chlór-šok“) bude výskyt „živých organismů“ odstraněn, což se nepodařilo, a navíc od dnešního dne 25.10. 2025 máme k dispozici informace o výskytu „živých organismů“ na více odběrných místech.

- Tato skutečnost se neslučuje s již provedenými opatřeními, které se do dnešní doby na veřejném vodovodu zatím provedly. Na základě doporučení odborníků na pitnou vodu bylo v uplynulých dnech provedeno zvýšení koncentrace chlóru v pitné vodě („chlór-šok“). Toto opatření mělo zajistit jak mikrobiální nezávadnost pitné vody, tak mělo pochopitelně zničit i ostatní „živé organismy“ v této vodě. Tato skutečnost bohužel nenastala a je možné že se bohužel v některých částech veřejného vodovodu stále vyskytují místa, kde může přetrvávat výskyt „živých organismů“ ve vodě.

- Aby se zabránilo možnému zdravotnímu riziku, zavádí správce vodovodu opětovný ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY PRO PŘÍMOU POTŘEBU !!!

- Správce vodovodu provede opětovnou kontrolu celého vodovodního systému a to od zdrojů vody, přes úpravnu vody, vodojem až po jednotlivé větve vodovodního řadu v obci PRIMÁRNĚ PRO ZJIŠTĚNÍ MÍSTA VÝSKYTU A LIKVIDACI ,, ŽIVÝCH ORGANISMŮ“ a preventivně pro zajištění mikrobiologických ukazatelů. Po obdržení výsledků budeme informovat o zjištěných skutečnostech.

- Dále budou opět odebrány vzorky vody ve vytipovaných místech (tato místa byla odsouhlasena KHS MSK – pracoviště Nový Jičín) zaměřených na rozšířenou mikrobiologii stejně tak i na výskyt „živých organismů“.

- Abychom byli schopni zmapovat skutečný rozsah kontaminovaného vodovodu, tak vyzýváme všechny odběratele vody ve Straníku, kteří mají podezření na možný výskyt „živých organismů“ v pitné vodě, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásili technikovi vodovodu – Ing. Vanduchovi a to buď telefonicky (792 656 906), nebo e-mailem (stavebnitechnik@hodslavice.cz) !!!

- V tuto chvíli potřebujeme, aby se všechny informace soustředily na jednom místě, proto vyzýváme všechny odběratele, aby pro nahlášení využili pouze výše uvedený kontakt a neuváděly tyto informace pouze na Facebookových stránkách, nebo na jiných komunikačních kanálech.

- Teprve na základě takto získaných poznatků lze kvalifikovaně a odborně rozhodnout o dalších potřebných krocích. V žádném případě nechceme problém bagatelizovat. Máme zájem na jeho urychleném vyřešení a k tomu potřebujeme spolupráci Vás - odběratelů vody ve Straníku.

- Velice si vážíme všech připomínek ke kvalitě pitné vody, pokud jsou konstruktivní a umožní identifikovat problém na základě kterého je možné najít odpovídající technické řešení. Diskusi na sociálních sítích nepovažujeme za příliš konstruktivní, protože může vést k chybné interpretaci problému, nehledě na to že diskutující často nemají přístup ke všem souvisejícím informacím.

- Pro pitné účely je nutné použít vodu z přistavených cisteren, které jsou umístěny na 3 místech v obci a kde je voda pravidelně doplňována a obměňována (v závislosti na klimatických podmínkách je interval výměny vody 1 až 7 dnů).

- Informace k aktuálnímu stavu pravidelně předáváme Městu Nový Jičín, který je vlastníkem vodovodu a který zveřejňuje tyto informace na obvyklých informačních kanálech (Facebook, kabelová televize, aplikace WhastApp, www stránky, místní rozhlas, …).

Stále také platí, že v případě jakýchkoli dotazů týkajících se aktuálního stavu v zásobování pitnou vodou v obci Straník, se můžete obrátit na zástupce provozovatele vodovodu:

Ing. Jan Kudělka – místostarosta obce Hodslavice

tel: 720 998 835

e-mail: mistostarosta@hodslavice.cz

Ing. Pavel Vanduch – stavební technik OÚ Hodslavice

tel: 792 656 906

e-mail: stavebnitechnik@hodslavice.cz

případně na zástupce osadního výboru:

Vladimír HRUŠKA – tel: 608 477 440